##### SPIS TREŚCI

  - Opis techniczny

  - Rozwiązania architektoniczno – budowlane

  - Informacja Bioz

  - Opis przeciwpożarowy

  - Część rysunkowa

Rys. A01   	Wyburzenia kondygnacja 0			1:50

Rys. A02	Rzut kondygnacja 0					1:50

Rys. A03	Wyburzenia kondygnacja +1			1:50

Rys. A04	Rzut kondygnacja +1				1:50

Rys. A05	Rzut kondygnacja +2				1:50

Rys. A06	Rzut kondygnacja +3				1:50

Rys. A07	Rzut dachu						1:50

Rys. A08	Przekrój A-A		 				1:50

Rys. A09	Fragment elewacji południowo – wschodniej 	1:50

Rys. A10	Fragment elewacji południowo – zachodniej 	1:50

Rys. A11	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		1:100

Rys. A12	Kondygnacja 0

- Dostosowanie do warunków P.POŻ.		1:100

Rys. A13	Kondygnacja +1

- Dostosowanie do warunków P.POŻ.		1:100

Rys. A14	Kondygnacja +2

- Dostosowanie do warunków P.POŻ.		1:100

Rys. A15	Kondygnacja +3

- Dostosowanie do warunków P.POŻ.		1:100

##### OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie INWESTORA na opracowanie architektoniczno-konstrukcyjnej dokumentacji technicznej.

Koncepcja architektoniczna uzgodniona przez Inwestora.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada, 2006 r. ( Dz. U. 2006 Nr 213 Poz. 1568)  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.( Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inwentaryzacja budynku wykonana w sierpniu 2009r.

1.0 Położenie działki

Projektowana dobudowa wykonywana jest w ramach obiektu NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 2 na działce nr 123. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej – bezpośrednio od ulicy 1 Maja.

Jest to budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Przedmiotowa działka mieści się w obrębie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie nr XXVIII/263/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.)

2.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane pomieszczenia mieszczą się w zarysie istniejącego tarasu  i nie wpływają na zmianę zagospodarowania terenu. Po wykonaniu prac budowlanych niezbędne będzie uporządkowanie otaczającego terenu oraz wykonanie napraw i uzupełnień istniejących nawierzchni.

3.0 Ochrona terenu

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowa działka leży w strefie konserwatorskiej o symbolu  “III”, mieści się także w strefie o symbolu “10” ochrony archeologicznej,  przed przystąpieniem do robót budowlanych narzuca się konieczność przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych.

W związku z projektowanym zakresem prac budowlanych polegających na doprojektowaniu pomieszczeń w niezmienionym obrysie tarasu, nie widzi się potrzeby prowadzenia powyższych prac.

4.0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długość

4.1. Przeznaczenie

Projekt pomieszczeń szatni, WC, magazynu bielizny czystej i brudnej, pomieszczenia mycia środków transportu, magazyn odpadów oraz pokoi wypoczynkowych dla pacjentów i odwiedzających.

Aktualnie taras spełnia funkcje rekreacyjną . W ramach większych korzyści postanawia się zabudować go, by móc korzystać z uzyskanych w ten sposób pomieszczeń przez cały rok.

Pomieszczenia pokoi wypoczynkowych dostępne są od strony szpitalnego korytarza i od strony przedsionka klatki schodowej.

Projektowane pomieszczenia w postaci pokoi wypoczynkowych zalicza się do strefy pożarowej ZL II. W związku z tym ewakuację z tych pomieszczeń projektuje się dwoma wyjściami ewakuacyjnymi. Drzwi prowadzące z pokoi wypoczynkowych oddalone są od siebie o co najmniej 5m i otwierają się na zewnątrz.

4.2. Program użytkowy

1.2.1. Kubatura obiektu (rozbudowy)					           747,3 m3

1.2.2. Powierzchnia netto budynku (rozbudowy)				235,6 m2

1.2.3. Powierzchnia użytkowa budynku	(rozbudowy)				221,9 m2

1.2.4. Powierzchnia usługowa budynku (rozbudowy)				    0,0 m2

1.2.5. Powierzchnia ruchu budynku					 	  13,7 m2

1.2.6. Ilość kondygnacji									4

kondygnacji objętych opracowaniem						4

wszystkich kondygnacji nadziemnych						3

kondygnacji podziemnych								1

1.2.7. Ilość osób mogących jednocześnie przebywać na przebudowywanej

kondygnacji - (maksymalna na jednej zmianie)					30

4.3. Zestawienie powierzchni w m2 powierzchni stanu surowego

4.3.1 KONDYGNACJA 0

Powierzchnia netto części projektowanej:			83,80 m2

Powierzchnia użytkowa								 65,1 m2

Powierzchnia usługowa budynku							   0,0 m2

Powierzchnia ruchu							 		 18,7 m2

Zestawienie powierzchni:

| 0.1.1 | KOMUNIKACJA | 13,4 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.2 | SZATNIA 6 OSÓD | 5,1 | m2 |
| 0.1.3 | ŁAZIENKA | 3,8 | m2 |
| 0.1.4 | SZATNIA 37 OSÓB | 28,0 | m2 |
| 0.1.5 | ŁAZIENKA | 6,3 | m2 |
| 0.1.6 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ | 6,9 | m2 |
| 0.1.7 | POM.MYCIA ŚRODKÓW TRANSP. | 7,6 | m2 |
| 0.1.8 | MAG. BIELIZNY BRUDNEJ | 3,7 | m2 |
| 0.1.9 | MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH | 3,7 | m2 |
| 0.1.10 | KOMUNIKACJA | 5,3 | m2 |

4.3.2 KONDYGNACJA +1

Powierzchnia netto części projektowanej:			56,1 m2

Powierzchnia użytkowa								56,1 m2

Powierzchnia usługowa budynku							  0,0 m2

Powierzchnia ruchu							 		  0,0 m2

Zestawienie powierzchni:

| 1.1 | POKÓJ WYPOCZYNKOWY | 56,1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.3 KONDYGNACJA +2

Powierzchnia netto części projektowanej:			56,0 m2

Powierzchnia użytkowa								56,0 m2

Powierzchnia usługowa budynku							  0,0 m2

Powierzchnia ruchu							 		  0,0 m2

Zestawienie powierzchni:

| 2.1 | POKÓJ WYPOCZYNKOWY | 56,0 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.4 KONDYGNACJA +3

Powierzchnia netto części projektowanej:			56,0 m2

Powierzchnia użytkowa								56,0 m2

Powierzchnia usługowa budynku							  0,0 m2

Powierzchnia ruchu							 		  0,0 m2

Zestawienie powierzchni:

| 3.1 | POKÓJ WYPOCZYNKOWY | 56,0 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

    - Opis pomieszczeń:

0.1.1 KOMUNIKACJA

0.1.2 SZATNIA 6 OSÓB  - szatnia podstawowa personelu dla 6 osób, wyposażona w   szafy z dzieloną komorą, jedna część szafy przeznaczona na  odzież własną pracowników, druga na odzież roboczą

0.1.3 ŁAZIENKA - pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w umywalkę, miskę ustępową i prysznic

0.1.4 SZATNIA 37 OSÓB - szatnia podstawowa personelu dla 37 osób, wyposażona w szafy z dzieloną komorą, jedna część szafy przeznaczona na  odzież własną pracowników, druga na odzież roboczą

0.1.5 ŁAZIENKA- pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w umywalkę, miskę

ustępową i prysznic

0.1.6 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ – pomieszczenie magazynowe

0.1.7 POM.MYCIA ŚRODKÓW TRANSP. – pomieszczenie gospodarcze wyposażone w zlew, umywalkę, złączkę do węża i kratkę ściekową.

0.1.8 MAG. BIELIZNY BRUDNEJ I ODPADÓW MEDYCZNYCH - pomieszczenie magazynowe

0.1.9 MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH - pomieszczenie magazynowe

0.1.10KOMUNIKACJA

1.1 POKÓJ WYPOCZYNKOWY– pomieszczenie przeznaczone do stałego użytkowania spełniające funkcje rekreacyjne

2.1 POKÓJ WYPOCZYNKOWY– pomieszczenie przeznaczone do stałego użytkowania spełniające funkcje rekreacyjne

3.1 POKÓJ WYPOCZYNKOWY– pomieszczenie przeznaczone do stałego użytkowania spełniające funkcje rekreacyjne

5.0. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). art.5ust.1

Projekt rozbudowy budynku o pomieszczenia: szatni, WC, magazynu bielizny czystej i brudnej, pomieszczenia mycia środków transportu, magazyn odpadów i pokoi wypoczynkowych. Budynek NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie został wykonany zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zapewniając:

a). 	spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- Bezpieczeństwa konstrukcji

- Bezpieczeństwa pożarowego

- Bezpieczeństwa użytkowania

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- Ochrony prze hałasem i drganiami

b). 	warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji.

d).	ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi mają oświetlenie naturalne i  spełniają wymogi dotyczące czasu nasłonecznienia.

Pomieszczenia  szatni i łazienek zlokalizowane na kondygnacji 0 oświetla się światłem sztucznym.

6.0. Układ konstrukcyjny budynku

Główny układ konstrukcyjny budynku pozostaje niezmieniony. Projektuje się  nowe ściany z bloczków betonowych, bloczków SILKA i słupy żelbetowe. Kubaturę przykrywa się stropodachem płaskim.

Wszystkie projektowane elementy zostały opisane w opracowaniu branżowym projekt budowlano-wykonawczy konstrukcyjny.  Opracowanie zawiera elementy związane z założeniami zastosowanych schematów konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

7.0. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajduje się dojazd z poziomu terenu na kondygnację +1 dla osób niepełnosprawnych. Poziom posadzki korytarza, z którego dostępne będą pokoje wypoczynkowe znajduje się na takim samym poziomie jak warstwa wykończeniowa projektowanych pomieszczeń, co umożliwia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.

W budynku znajduje się winda do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dostępna z głównego wejścia do budynku, umożliwiająca dostęp pacjentom do pomieszczeń  na wszystkich kondygnacjach budynku.

8.0. Dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.

Nie projektuje się urządzeń technologicznych wpływających na konstrukcję budynku.

9.0. Wymagania szczegółowe dla obiektów budowlanych liniowych

Nie dotyczy.

10.0. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

10.1. Instalacje sanitarne

Podstawowe elementy związane z projektowaną instalacją sanitarną zostały określone w opracowaniu branżowym projekt budowlano- wykonawczy instalacji sanitarnych.

10.2. Instalacje grzewcze

Podstawowe elementy związane z projektowaną instalacją grzewczą zostały określone w opracowaniu branżowym projekt budowlano- wykonawczy instalacji sanitarnych.

10.3. Instalacja wentylacji

Podstawowe elementy związane z projektowaną instalacją wentylacyjną zostały określone w opracowaniu branżowym projekt budowlano- wykonawczy instalacji sanitarnych.

10.4. Instalacja elektryczna

Podstawowe elementy związane z projektowaną instalacją elektryczną zostały określone w opracowaniu branżowym projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznych.

11.0. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Podstawowe elementy związane z projektowaniem zasadniczych urządzeń instalacji technicznych  zostały określone w opracowaniach branżowym.

12.0. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Według opracowania branżowego.

13.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obszar oddziaływania projektowanego budynku  zamyka się w granicach własności i nie utrudnia zagospodarowania działek sąsiednich.

14.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zostały określone w opracowaniu Warunki ochrony przeciwpożarowej.

### ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

1.0. Izolacje

  - Izolacje poziome i pionowe podłóg  na gruncie

Warstwy wg opisu na rysunkach przekrojów.

1.2. Izolacje termiczne

Warstwy wg opisu na rysunkach przekroju.

Stropodach: - Warstwa wełny mineralnej o gr. 15 cm.

Obliczeniowy współczynnik U dla dachu wynosi odpowiednio 0,254.  Przegroda spełnia wymaganą izolacyjność U= 0,3.

Fragment ściany zewnętrznej nowoprojektowanej – bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropianu M15 gr. 16cm. Obliczeniowy współczynnik U dla projektowanej ściany wynosi 0,202.  Ściany spełniają wymaganą izolacyjność U= 0,30.

Fragment ściany zewnętrznej nowoprojektowanej – słup żelbetowy gr. 24 cm i styropian M15 gr. 16cm. Obliczeniowy współczynnik U dla projektowanej ściany wynosi 0,243.  Ściany spełniają wymaganą izolacyjność U= 0,30

Zaleca się wykonanie izolacji termicznej piwnic wokół budynku w trakcie przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji obiektu

2.0. Warstwy podłogowe

Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a połączenie ścian z podłogami wykonać w sposób bezszczelinowy.

W pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych terakota w kolorystyce wg zaleceń inwestora, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV homogeniczna, jednorodna o minimalnej grubości 2mm posiadająca wymagane atesty, w kolorystyce wg zaleceń inwestora. Wszystkie warstwy podłogowe zostały szczegółowo opisane na planszach rysunkowych i przypisane do odpowiednich pozycji na przekrojach i rzutach.

Między częścią  istniejącą obiektu a nowoprojektowaną  zaleca się zniwelowanie możliwej różnicy w poziomie posadzki poprzez wykonanie rampy o spadku nie i większym niż 15%.

Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

3.0. Ściany, słupy, stropy

Ściana zewnętrzna nowoprojektowana:

- ściana z bloczków SILKA gr. 24 cm

Słupy:

- słupy żelbetowe wym . 40x24cm, 36x24cm.

Nadproża –  nowoprojektowane żelbetowe oraz dla otworów ścian istniejących belki stalowe.

Uzupełnienia w ścianach istniejących wykonać z bloczków SILKA po ówczesnym dostosowaniu grubości bloczka.

4.0. Dach

W wyniku zabudowy tarasu część wody opadowej z dachu budynku głównego będzie  kierowana na nowoprojektowany dach, stąd całość wody zostanie odprowadzana do nowoprojektowanej rury spustowej.

Należy zdemontować istniejącą rynnę i rurę spustową. Wykonać obróbki blacharskie uniemożliwiające zaciekanie wody pod warstwy stropodachu.

Nowoprojektowany dach wykonać w spadku 3%

Warstwy wg opisu na rysunkach przekroju.

5.0. Tynki, okładziny, sufity

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne wykonywane na „Mokro”. W pomieszczeniach „mokrych” tynki mineralne.

Na istniejących ścianach zewnętrznych od strony nowoprojektowanych pomieszczeń należy wykonać nowe tynki cementowo – wapienne.

Ściany wewnętrzne pomieszczeń wykończyć farbą emulsyjną.

## Sufity wykonać w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.

6.0. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna  - drewniane, białe, podwójnie szklone, o współczynniku przenikania ciepła

minimum 1,8 W/(m2 x K).

Drzwi - :

- wewnętrzne, pełne, laminowane, w kolorze uzgodnionym z inwestorem

- wewnętrzne, przeszklone, aluminiowe, w kolorze uzgodnionym z inwestorem

- zewnętrzne , przeszklone, aluminiowe, w kolorze białym

Projektuje się okna drewniane zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kolorze białym, podwójnie szklone, o współczynniku przenikania ciepła minimum 1,8 W/(m2 x K). Nowa stolarka  nawiązuje w podziałach do istniejącej stolarki okiennej.

Osadzane okna należy licować do zewnętrznej krawędzi muru, w przypadku izolacji zewnętrznej ściany, izolację wykonać w taki sposób aby zachodziła ok. 3cm na ościeżnicę.

Wszystkie drzwi projektuje się jako spełniające atesty higieniczno – sanitarne.

Jeżeli orientacja okien pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych do pobytu ludzi może powodować nadmierne naświetlenie tych pomieszczeń, powinny być zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed nadmierną penetracją promieni słonecznych i przegrzaniem. Urządzenia te muszą być łatwe do utrzymania w czystości oraz nie mogą powodować gromadzenia się w nich zanieczyszczeń.

7.0. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Parapety podokienne wewnętrzne laminowane.

Parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana – powlekana w kolorze białym.

8.0. Malowanie elementów wewnętrznych i ścian zewnętrznych

Malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń - farbami emulsyjnymi.

9.0.Bezpieczeństwo użytkowania

Wszystkie instalacje istniejące lub projektowane należy przykryć tynkiem lub obudować lekką obudową kartonowo – gipsową.

Obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5m, przy zachowaniu użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż 2m oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Nawierzchnie podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy wykonać z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

10.0.Ochrona czystości

Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a połączenie ścian z podłogami wykonać w sposób bezszczelinowy.

## Sufity wykonać w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.

11.0.Instalacje wewnętrzne

Projektuje się następujące instalacje:

- Instalację elektroenergetyczną

- Instalację niskoprądową:

- Kontroli dostępu

- SAP - zabezpieczenia ppoż.

- Instalację wodno-kanalizacyjną

- Instalację c.o.

- Instalację wodociągową

- kanalizację sanitarną

12.0 Uwagi końcowe

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne ITB oraz powinny odpowiadać Polskim Normom.

Wszelkie zmiany w projekcie należy skonsultować z autorem projektu.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Lubelski

Gdańsk 03.07.2012

Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego

o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oświadczamy, że projekt budowlany pod nazwą;

ROZBUDOWA BUDYNKU

NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie, Tczew ul. 1 Maja 2, dz. Nr 123

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Tomasz Lubelski

mgr inż. arch. Joanna Lubelska

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót

Dobudowa pomieszczeń budynku NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie, Tczew ul. 1 Maja 2, dz.nr 123

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Dobudowa pomieszczeń będzie wykonana w ramach istniejącego budynku NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu robót ziemnych, oraz pracach na wysokości należy zachować szczególną ostrożność.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przewiduje się prowadzenie prac budowlanych na wysokości, oraz w wykopach. Prace będą prowadzone na rusztowaniach – należy spodziewać się zagrożeń wynikających z ich ustawienia, użytkowania i demontażu. Zagrożenie mogą stanowić też przedmioty lub materiały spadające z góry. Z uwagi na charakter wykonywanych robót, pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dysponować zapleczem socjalnym oraz sprzętem ochrony osobistej.

Wszystkie prace należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem przepisów BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Systematyczne szkolenie załogi

Wyposażenie pracowników w osobisty sprzęt BHP

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na budowie powinien być ponadto urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

6. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik Budowy jest obowiązany w oparciu o powyższą informacje sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

7. Warunki BHP wykonywania robót

Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu i dobrze oświetlone. Plac budowy powinien być ogrodzony i zgodnie z wymogami bhp dla tego rodzaju prac, zagospodarowany zgodnie z przepisami i potrzebami (sanitariaty, zaplecze socjalne).

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Wszelkie prace budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony przez kierownika budowy w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na budowie powinien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający numery telefonów:

- Pogotowia ratunkowego

- Straży pożarnej

- Policji.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650. ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dz.U.2003.47.401. ).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. ( Dz.U.2001.118.1263. ).

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Lubelski