WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.	Przepisy stanowiące podstawę opisu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów, budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych(Dz. U. 2009 Nr 124 poz.1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 Lipca 2009 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej(Dz. U. 2009 Nr 119 poz.998).

2. 	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie określa techniczne warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, wynikające z funkcji przyjętej w dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego.

3.	 Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu

3.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. Dane podstawowe rzutujące na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Dobudowa pomieszczeń do budynku  NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie.

Budynek czterokondygnacyjny, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Dobudowywana do budynku część mieści na poziomie kondygnacji 0 pomieszczenia szatni personelu z pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi, pomieszczenie czystej i brudnej bielizny, pomieszczenie mycia środków transportu, magazyn odpadów, na poziomach kondygnacji +1, +2, +3, projektuje się po jednym ogólnodostępnym pokoju wypoczynkowym.

Kubatura 								 8830,0 m3

Kubatura  dobudowy							   747,3 m3

Powierzchnia netto budynku 					2056,0 m2

Powierzchnia netto dobudowy					  221,9 m2

Wysokość budynku							    14,1  m

Liczba kondygnacji				 			      4

Budynek średniowysoki – SW – o czterech kondygnacjach nadziemnych.

3.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących

W odległości 8m nie znajdują się żadne obiekty budowlane. Budynek ze wszystkich stron otoczony jest terenem zielonym.

3.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Zgodnie z danymi inwestora dotyczącymi przeznaczenia przebudowywanej części kondygnacji przyjęto, że na kondygnacji   nie występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Na kondygnacjach znajdują się tylko stałe materiały palne jak np.: palne elementy wyposażenia.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Gęstość obciążenia ogniowego przebudowywanej części kondygnacji  nie przekroczy 500 MJ/m2.

3.5.  Kategoria zagrożenia ludzi.

Dla całego budynku przyjęto kategorię zagrożenia ludzi ZL II.

3.6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W dobudowywanych częściach  nie znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.

3.7. Strefy pożarowe.

Dla obiektów w kategorii ZL II  średniowysokich  dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 3 500m². Cały budynek o pow. całkowitej 2056,00 m2zgodnie z § 227 ust. 5 WT    stanowi jedną strefę pożarową. W związku z powyższym nie wydziela się stref pożarowych.

3.8. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Budynek średniowysoki (N)  zaliczony do kategorii ZL II zagrożenia ludzi powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Dla tej klasy odporności pożarowej minimalna klasa odporności ogniowej elementów powinna wynosić:

- główna konstrukcja nośna (słupy, podciągi)       R 120,

- strop 						   REI 60,

- ściany wewnętrzne 				   EI 30,

- ściany zewnętrzne					   EI 60,

- konstrukcja dachu 					   R 30,

- przykrycie dachu	 				   RE 30

Ze względu na niezapewnienie w budynku zgodnych z przepisami warunków ewakuacji dla budynku uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz jako rozwiązanie zamienne projektuje się wyposażyć budynek w system sygnalizacyjno –alarmowy, służący do samoczynnego wykrywania i  przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

W budynku nie występują przegrody oddzieleń p.poż. wydzielające poszczególne strefy pożarowe.

Wydziela się pożarowo dwie klatki schodowe, które zostaną wyposażone w system oddymiający.

Klatka zlokalizowana przy wejściu głównym w  poziomie kondygnacji +1 ze względu na  wejście na bieg schodowy bezpośrednio z holu  i  w ten sposób brak możliwości zabudowy klatki, wydzielona zostaje  poprzez wstawienie drzwi przeciwpożarowych (EI30) do wszystkich pomieszczeń okalających hol, na poziomie kondygnacji +2 i +3 wydzielona przeciwpożarowo poprzez wstawienie drzwi przeciwpożarowych (EI30).

Klatka od strony południowo – wschodniej obudowana i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30.

W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pożarowych  ZL II  stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

3.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

3.9.1.Dopuszczalna długość przejść dla budynków ZL wynosi – 40m.

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m - § 237 ust. l przepisu [1] Przejście ewakuacyjne może prowadzić łącznie nie więcej niż przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Jako jedno z tych trzech pomieszczeń może być też traktowana wspólna przestrzeń komunikacyjna dla kilku pomieszczeń tworzących funkcjonalny zespól, pod warunkiem, że nie jest ona drogą komunikacji ogólnej służącą użytkownikom także innych części budynku.

Maksymalne długości przejść w rozpatrywanym budynku nie są przekroczone, a zatem warunek jest spełniony.

3.9.2.Światła awaryjne:

Na dobudowywanych częściach kondygnacji przewiduje się oświetlenie i znaki świetlne awaryjne i ewakuacyjne w postaci indywidualnych opraw awaryjnych wyposażonych w konwertery o czasie zadziałania min 1 godz.

Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia min. l lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx.

3.9.3.	Szerokość zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych na kondygnacji 0 wynosi odpowiednio: 150 cm, wysokość 200 cm; 120 cm, wysokość 200 cm; 125 cm, wysokość 200 cm; 90 cm, wysokość 200 cm.

Szerokość zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych na kondygnacji +1 wynosi odpowiednio: 130 cm, wysokość 200 cm.

Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być nie mniejsza ( mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła pod kątem 90°- patrz§ 9 ust. l przepisu [1] niż 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

3.9.4. Dopuszczalna długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL II od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, wymagana jest:

- do 10 m przy jednym dojściu

- do 40 m przy co najmniej 2 dojściach

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na te drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej „dojściem ewakuacyjnym” mierzona jest w osi drogi ewakuacyjnej.

Na kondygnacji 0 ww. odległości są spełnione.

Na kondygnacji +1,+2,+3 ww. odległości nie zostały spełnione.

Maksymalne długości przejść w rozpatrywanym budynku zostały przekroczone.

Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na wydłużenie długości przy jednym dojściu.

Z budynku istnieje możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz budynku pięcioma wyjściami. Z kondygnacji 0 czterema wyjściami bezpośrednio na zewnątrz budynku. Z kondygnacji +1 jednym wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz klatką schodową. Z kondygnacji +2 i +3 poprzez dwie klatki schodowe.

3.9.5. Wysokość dróg ewakuacyjnych jest większa niż 2,2m, a szerokość 1,4 m. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierające się na tą drogę projektuje się jako drzwi odkładane na ścianę. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi otwieranych na drogę ewakuacyjną, które zawężają jej wymaganą szerokość ewakuacyjną należy zastosować samozamykacze.

Na kondygnacji 0 i +1 drzwi wyjściowe otwierać się będą na zewnątrz budynku.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne- § 258 ust. ust. 2 przepisu [)].

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Obiekt powinien być oznakowany znakami ewakuacyjnymi wg. Wzoru określonego w PN -92 / N- 012567 02 oraz znakami ochrony przeciwpożarowej wg. PN 92 /N- 01256/01 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji — PN-N 01256-5.

3.9.6.Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wdrożyć „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2006 Nr 80 Poz. 563).

3.9.7.Dojścia na zewnątrz budynku umożliwiające dostęp do każdej strefy pożarowej łączące wyjścia ewakuacyjne z drogą pożarową o szerokości ponad 1,5 m nie przekraczają 30 m – budynek posiada 3 dojścia.

3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

W dobudowywanych pomieszczeniach  nie projektuje się przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień § 186 ust. 2 przepisu [l j –zgodnie z zasadami właściwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie niniejszy niż 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1].

Instalacja elektryczna oświetleniowa w wykonaniu zgodnie z polską normą.

Obiekt jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku  i odpowiednio oznakowany.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE.

Budynek zakwalifikowany do ZL II średniowysoki nie wymaga wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze,  § 23 ust. 1 przepisu [2].

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I URZĄDZENIA ODBIORCZE ALARMÓW

POŻAROWYCH

Budynek średniowysoki zakwalifikowany do ZL II będący szpitalem oraz sanatorium o liczbie łóżek poniżej 200 w budynku, zgodnie z treścią § 24 ust. l przepisu [2] nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej.

Budynek średniowysoki zakwalifikowany do ZL II będący ośrodkiem rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek poniżej 100 w budynku, zgodnie z treścią § 24 ust. l przepisu [2] nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej.

Ze względu na niezapewnienie w budynku zgodnych z przepisami warunków ewakuacji jako rozwiązanie zamienne projektuje się wyposażyć budynek w system sygnalizacyjno –alarmowy, służący do samoczynnego wykrywania i  przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Budynek średniowysoki zakwalifikowany do ZL II będący szpitalem lub sanatorium o liczbie łóżek poniżej 200 w budynku, § 25 ust l przepisu |2], nie wymaga wyposażenia w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Miejsca istniejących hydrantów p.poż. pokazano na rzucie poszczególnych kondygnacji  , w zasięgu zaprojektowanego hydrantu  znajduje się cała powierzchnia części dobudowywanej.

Na klatce schodowej od strony południowo – wschodniej na każdej kondygnacji znajduje się hydrant. Na kondygnacji 0 drugi hydrant mieści się przy wyjściu. Na pozostałych kondygnacjach drugi hydrant znajduje się przy głównej klatce schodowej.

W strefie ZL II projektuje się zainstalowanie hydrantu 25 mm wyposażonych w jeden odcinek węża półsztywnego zwijanego o długości L=30,0 m.

Zasięg takiego hydrantu R=33,0 m. (30,0 m + 3,0 m rzut strumienia wody)

URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE

Klatka schodowa w budynku wymaga wyposażenia w samoczynne urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane poprzez systemem wykrywania dymu.

Jako urządzenie do usuwania dymu klatki schodowej przyjęto klapy dymowe stropowe wg.: PN-/B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.

Do oddymiania klatki schodowej należy przyjąć powierzchnię czynną klapy (Acz.) nie mniejszą niż 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klapę dymową, nie może być mniejsza niż 1,00 m2 w budynkach niskich i średniowysokich. System ten wymaga zapewnienia samoczynnego napływ powietrza zewnętrznego do klatki schodowej w czasie pracy urządzeń do usuwania dymu otworami o powierzchni co najmniej o 30 % większej niż geometryczna powierzchnia klap dymowych.

Klatka schodowa strona południowo - wschodnia

Powierzchnia klatki schodowej – 20,7 m2.

Wymagana minimalna powierzchnia czynna odymiania – 1,04 m2

(5% powierzchni klatki schodowej)

Największa wymagana powierzchnia czynna oddymiania – 1,005 m2

Przyjęta klapa oddymiająca: Mercor mcr PROLIGHT PLUS E100/140 - 1000x1400mm

Powierzchnia czynna oddymiania klapy – 1,11m2 (Ag)

Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania ( Anap.=1,3Ag) – 1,44 m2

Powierzchnia geometryczna drzwi

– drzwi wejściowe (poz.DZ1) – główne skrzydło 900mm x 2000mm

Powierzchnia obliczona napowietrzania - 1,80 m2

Klatka schodowa przy głównym wejściu

Powierzchnia klatki schodowej – 26,2  m2.

Wymagana minimalna powierzchnia czynna odymiania – 1,31 m2

(5% powierzchni klatki schodowej)

Największa wymagana powierzchnia czynna oddymiania – 1,33 m2

Przyjęta klapa oddymiająca: Mercor mcr PROLIGHT PLUS E120/150 - 1200x1500mm

Powierzchnia czynna oddymiania klapy - 1,44m2

Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania – 1,87 m2

Powierzchnia geometryczna drzwi

– drzwi wejściowe (poz.DZ2) – główne skrzydło 900mm x 2000mm

Powierzchnia obliczona napowietrzania - 1,80 m2

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

3.12. Wyposażenie w gaśnice

Normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice), jaka winna znaleźć się budynku ustala się w taki sposób, aby jedna jednostka sprzętu (gaśnica) o masie środka gaśniczego minimum 2 kg (lub 3 dm³) przypadła na każde 100 m² powierzchni użytkowej budynku (minimum), zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi  ZL II, należy stosować gaśnice proszkowe 4 kg ABC. Na każdej kondygnacji powinny znaleźć się 2 gaśnice 4 kg ABC i jedna 2 kg ABC.

Miejsca usytuowania gaśnic oznakować należy zgodnie z Polską Normą PN - 92 / N - 01256 / 01 „Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa”.

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m.

Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych ( przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz), w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru ustala się w zależności od występującego obciążenia ogniowego i wielkości strefy pożarowej, oraz ilości osób jednocześnie przebywających w budynku.

W powyższym przypadku wymagana ilość wody wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. Dwa hydranty znajdują się odpowiednio w odległości  55 i 100 m od przedmiotowego budynku . Zatem warunek uznaje się za spełniony.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Hydranty powinny być usytuowane w odległości wzajemnej do 150m; odległość najbliższego hydrantu od chronionego obiektu do 75,0 m.

Odległość hydrantu od ściany chronionego obiektu powinna wynosić minimum 5,0 m.

Inne hydranty przeznaczone do ochrony obiektu budowlanego powinny być usytuowane w odległości od chronionego obiektu do 150,0 m.

Maksymalna odległość hydrantu od zewnętrznej krawędzi jezdni, drogi lub ulicy do 15,0 m.

Takie rozmieszczenie hydrantów zapewnia ochronę pożarową budynków i terenu wzdłuż sieci wraz z terenem wokół budynków.

Na sieci wodociągowej przy budynku znajdują się dwa hydranty p.poż. nadziemne zapewniające wydajność wody: 	qp.poż.=210=20 dm3/s.

3.14. Drogi pożarowe.

Drogę pożarową dla projektowanego budynku stanowi droga wewnętrzna , przebiegająca wzdłuż dłuższego boku  budynku w odległości min 5,0. Pomiędzy drogą pożarową a budynkiem nie występują stałe elementy wyposażenia terenu i drzewa o wysokości powyżej 3 m uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Droga umożliwia przejazd pojazdu pożarniczego wzdłuż budynku bez cofania.

Wyjścia z budynku będą posiadały połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej i długości nie większej niż 30 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

3.15. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

- Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do:

    - gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych

    - przeciwwybuchowych urządzeń odciążających

    - źródeł wody do celów przeciwpożarowych

    - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami

oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

    - Wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych

    - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej

3.16.  Wniosek.

Realizując powyższe - obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.

4. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I WYKONAWSTWA

Na etapie projektu budowlanego - określono w treści niniejszych warunków oraz jako wymagania do wykonania w procesie projektowania i realizacji inwestycji, ponadto co następuje:

4.1. Elementy drewniane budynku należy zabezpieczyć do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia.

4.2. Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia

4.3. Podane wymiary w świetle, wymagane postanowieniami przepisu [1], należy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

4.4. Systemowe elementy o wskazanej klasie odporności ogniowej El, takie jak ściany, obudowy, stropy itp. powinny być w wykonane zgodnie z przyjętym atestowanym systemem np.: Knauf, Rigips lub odpowiednio innym.

4.5. Wszystkie drzwi pożarowe i dymoszczelne wymagają zastosowania systemu samozarnykania (samozamykacze).

4.6. Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić dokumentacją budowlaną. Dokumenty dopuszczające materiały, urządzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). Protokoły zawierające wyniki badania stanu technicznego instalacji użytkowych (w szczególności: elektrycznej, odgromowej, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantów i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane oświadczenie kierownika budowy.

- UZGODNIENIA

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania - § 3 ust. l przepisu [2].

Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stale i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.