TERMA – INSTAL

Przedsiębiorstwo Instalacyjne

Łukasz Żukowski

84-208 Warzenko, ul. Kasztanowa 24

tel./fax. 58-684-87-15, 506-784-977

e-mail: terma-instal@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

instalacji c.o., wod-kan, c.w., p.poż. oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku w Tczewie

przy ul. 1 Maja 2, działka nr 123.

Inwestor: NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

83-110 Tczew, ul. 1 Maja 2

Projektant: inż. Łukasz Żukowski

upr. 296/Gd/02

Sprawdzający: inż. Zygmunt Cabanowski

upr. 5/Gd/78

Gdańsk, lipiec 2012 r.

Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Obliczenia

- Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna. 		Z01

- Rzut kondygnacji 0. Instalacja wody.				S01

- Rzut kondygnacji +1. Instalacja wody.				S02

- Rzut kondygnacji +2. Instalacja wody.				S03

- Rzut kondygnacji +3. Instalacja wody.				S04

- Rzut kondygnacji 0. Instalacja kanalizacji.				S05

- Rzut kondygnacji +1. Rzut kanalizacji.				S06

- Rzut kondygnacji +2. Rzut kanalizacji.				S07

- Rzut kondygnacji +3. Rzut kanalizacji.				S08

- Rzut kondygnacji 0. Instalacja c.o.					S09

- Rzut kondygnacji +1. Instalacja c.o.					S10

- Rzut kondygnacji +2. Instalacja c.o.					S11

- Rzut kondygnacji +3. Instalacja c.o.					S12

- Rzut kondygnacji 0. Instalacja wentylacji.				S13

- Rzut kondygnacji +1. Instalacja wentylacji.				S14

- Rzut kondygnacji +2. Instalacja wentylacji.				S15

- Rzut kondygnacji +3. Instalacja wentylacji.				S16

## Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji c.o., wod-kan, c.w., p.poż. oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku w Tczewie przy ul. 1 Maja 2, działka nr 123.

### Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny,

- Mapa do celów projektowych,

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- Obowiązujące normy i przepisy.

### Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- Zapewnienie normatywnych temperatur ogrzewanych pomieszczeń.

- Doprowadzenie wody zimniej i ciepłej do wszystkich punktów poboru.

- Zapewnienie wody zimnej do nowej lokalizacji hydrantów wewnętrznych Ø25.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych od wszystkich przyborów sanitarnych.

- Zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projektowaną kubaturę rozbudowy oraz fragment działki Inwestora przy budynku, przez który przebiegać będzie projektowany odpływ z rozbudowy do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

### Stan istniejący

Budynek jest wyposażony we wszystkie media objęte niniejszym opracowaniem.

### Opis rozwiązania projektowanego

#### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla nowej części rozbudowy zaprojektowano instalację z rur PCV. Główny pion kanalizacji sanitarnej należy zakończyć wywiewką  Ø110 PVC wyprowadzoną 0,5m ponad dach. Na pionie nad posadzką kondygnacji „0” zamontować rewizję. Główny poziom odpływowy wykonać z rur PCV SN 6. Na istniejącym przykanaliku przed istniejącą studzienką, wykonać włączenie poprzez studnię S1 Ø1200 z włazem typu ciężkiego. Rurociągi powinny posiadać podsypkę i obsypkę grubości min 0,3m.

#### Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Instalację w.z. wykonać z rur stalowych ocynkowanych, natomiast instalację c.w. i cyrkulacji z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Odgałęzienie w.z. wykonać z istniejącej instalacji wodociągowej w kotłowni. Za odgałęzieniem zamontować zawór odcinający Ø25. Instalację pod posadzkową wykonać z rur PP zgrzewanych lub łączonych na zacisk. Instalacja z rur PP wykonana będzie tylko pod posadzką i w ścianach. Na przewody wody ciepłej i cyrkulacji stosować przewody PP przystosowane do pracy ciągłej w temperaturze + 70oC. Cała instalacja wodna będąca na wierzchu musi być zaizolowana termicznie. Na każdej kondygnacji odgałęzienie instalacji musi posiadać zawory odcinające na w.z. i c.w. Natomiast na cyrkulacji musi być zamontowany zawór regulacyjno odcinający. Przewód cyrkulacji spiąć z c.w. w najwyższym punkcie głównego pionu zasilającego, dotyczy to kondygnacji „+1”, ‘+2”, „+3”. Na kondygnacji „0” przewód cyrkulacji spiąć z c.w. wg rysunku rzut kondygnacji „0”. Po wykonaniu instalację przepłukać i poddać próbie ciśnienia na 0,9 MPa. Instalacja może być oddana do eksploatacji jedynie w przypadku pozytywnego wyniku badania wody. Przewody c.w. i cyrkulacji podłączyć w pomieszczeniu wymiennika c.w. do głównych przewodów rozprowadzających. Na odgałęzieniu zamontować zawory odcinające.

#### Instalacja p.poż.

W związku z typ, że istniejące hydranty wewnętrzne należy przenieść w inne miejsce, należy wykonać nowy pion p.poż. z rur stalowych ocynkowanych. Odgałęzienie wykonać z istniejącej instalacji. Za odgałęzieniem zamontować zawór odcinający Ø40 i zawór zwrotny antyskażeniowy Ø40 EA Danfoss Socla. Po wykonaniu instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniem na 0,9 MPa.

#### Instalacja c.o.

Z istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu przy kotłowni wykonać nowe odgałęzienie 2x Ø32 stal, które zasilać będzie nową instalację c.o. części rozbudowy. Instalacja posiadać będzie swoje odgałęzienie, na zasilaniu zamontować zawór odcinający a na powrocie zawór regulacyjno – odcinający mniejszy o dymensję od przewodu, na którym będzie zamontowany. Instalacja wyposażona będzie w grzejniki płytowe zasilane od dołu ze ściany. Każdy grzejnik posiadać będzie odcięcie zasilania i powrotu. Instalację pod posadzkową wykonać z rur PP zgrzewanych lub łączonych na zacisk przystosowanych do pracy ciągłej w temperaturze +90oC. Do doboru grzejników przyjęto parametry instalacji 80/60oC. Na odgałęzieniu do nowej instalacji zamontować automatyczne odpowietrzenie, którymi także musi się kończyć główny pion zasilający. Wszystkie przewody powinny być izolowane termicznie. Po wykonaniu instalację przepłukać i poddać próbie ciśnienia na 0,6 MPa.

#### Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano instalację mechaniczną nawiewno – wywiewną z szatni i łazienek oraz wywiewną z pomieszczeń magazynowych i mycia sprzętu transportowego. Wywiewy odbywać się będą poprzez wentylatory wywiewne zamontowane w pomieszczeniach, które obsługują. Wszystkie wywiewy wyprowadzone będą na dach. Wylot z wywiewki instalacji kanalizacji sanitarnej musi być min 0,7m powyżej wylotów wentylacyjnych. Na zakończeniach wylotów przewodów wywiewnych zamontować urządzenie wzmagające ciąg niezależnie od kierunku wiatru. Centrala nawiewna pracować będzie na potrzeby szatni i łazienek. Jest to centrala nawiewna podwieszana pod stropem z nagrzewnicą wodną o mocy 7,0 kW przy parametrach 80/60oC. Wszystkie kanały musza być zaizolowane termicznie matami z wełny mineralnej grubości 4 cm na foli aluminiowej. Nagrzewnica zasilana będzie z rozdzielaczy instalacji c.o. zlokalizowanych w pomieszczeniu przyległym do kotłowni. Na odgałęzieniu z rozdzielaczy, na zasilaniu zamontować zawór kulowy Ø25, na powrocie zawór regulacyjno – odcinający Ø20. Rurociągi zasilania nagrzewnicy wykonać z  rur stalowych 2xØ25 spawanych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Po wykonaniu instalację ciepła technologicznego należy przepłukać i poddać próbie ciśnienia na 0,6MPa.

Opracował			inż. Łukasz Żukowski

Gdańsk, lipiec 2012 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(Dz.U. Dz 2003r. nr 207, poz. 2016, późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlany instalacji c.o., wod-kan, c.w., p.poż. oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku w Tczewie przy ul. 1 Maja 2,działka nr 123,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

inż. Łukasz Żukowski

upr. 296/Gd/02

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(Dz.U. Dz 2003r. nr 207, poz. 2016, późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlany instalacji c.o., wod-kan, c.w., p.poż. oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku w Tczewie przy ul. 1 Maja 2,działka nr 123,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający

inż. Zygmunt Cabanowski

upr. 5/Gd/78

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Rozbudowa budynku, 83-110 Tczew, ul. 1 Maja 2

Inwestor: NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

83-110 Tczew, ul. 1 Maja 2

Projektant: inż. Łukasz Żukowski

upr. 296/Gd/02

Gdańsk, lipiec 2012 r.

1.0. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Celem opracowania jest:

- Zapewnienie normatywnych temperatur ogrzewanych pomieszczeń.

- Doprowadzenie wody zimniej i ciepłej do wszystkich punktów poboru.

- Zapewnienie wody zimnej do nowej lokalizacji hydrantów wewnętrznych Ø25.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych od wszystkich przyborów sanitarnych.

- Zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projektowaną kubaturę rozbudowy oraz fragment działki Inwestora przy budynku, przez który przebiegać będzie projektowany odpływ z rozbudowy do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Infrastruktura na terenie działki:

- wodociąg ,

- gaz,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia wynikające z warunków koniecznych do zagospodarowania ternu mogą stwarzać roboty ziemne i spawalnicze.

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego  zagospodarowania terenu należy przede wszystkim:

- ogrodzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie;

- wyznaczyć strefy niebezpieczne;

- doprowadzić energię elektryczną zwłaszcza do miejsca robót budowlanych;

- urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych;

- urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników.

### Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi związanych z:

- prowadzeniem wykopów i budową przyłączy;

- pracami związanymi z użyciem sprzętu;

- pracami związanymi z przemieszczaniem wyrobów i materiałów budowlanych;

- robotami wymagającymi asekuracji;

- obecnością instalacji elektrycznych.

Kierownik budowy zobowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko występujące przy pracach budowlanych.

Przewiduje się, że w trakcie budowy prowadzone będą następujące prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych:

- wykonywanie głębokich wykopów i prac związanych z opuszczaniem do wykopów rur i urządzeń;

- roboty w kanałach i studzienkach;

- roboty w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem;

- prace spawalnicze i gazo niebezpieczne;

- prace związane z montażem zbiornika retencyjnego.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy powinni:

- przejść odpowiednie szkolenie BHP,

- posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania prac,

- stosować środki ochrony indywidualnej, czyli odpowiednia odzież i sprzęt,

- zapoznać się i stosować zalecenia DTR urządzeń i materiałów.

- Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom

- W przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji np. oznakowanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

- Wyznaczyć i oznakować drogi ewakuacyjne.

- Zabezpieczyć na czas budowy wszystkie istniejące na placu budowy kable, przewody i inne urządzenia techniczne

- Rozmieścić i oznakować usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

- Prowadzić bezpośredni nadzór  nad robotami niebezpiecznymi.

- Usunąć z palcu budowy zbędne materiały i przedmioty mogące stwarzać utrudniane w komunikacji i w wykonywaniu robót.

Opracował

inż. Łukasz Żukowski

upr. 296/Gd/02

## Obliczenia

### Wentylacja mechaniczna

#### Szatnia damska0.1.4

Kubatura 79,52 m3

Vw = 4,0 x 79,52 = 318,08 m3/h

Przyjęto Vw = 320 m3/h

Dobrano wentylator TD – 500/150-160 SILENT N=0,1kW, który przy wydatku 320 m3/h posiada spręż od 80 do 180 Pa we współpracy z regulatorem obrotów REB. Praca wentylatora może też sterować czujnik wilgotności HIG – 2. Nawiew za pomocą kanału nawiewnego czerpiącego powietrze z klatki schodowej.

#### Szatnia męska 0.1.2

Kubatura 14,28 m3

Vw = 4,0 x 14,28 = 57,12 m3/h

Przyjęto Vw = 60 m3/h

Dobrano wentylator TD – 250/100 SILENT N=0,05 kW włączony ręcznie lub poprzez czujnik wilgotności HIG – 2.

#### Dobór centrali nawiewnej

Centrala nawiewna obsługiwać będzie szatnie i łazienki.

Ilość powietrza wywiewanego:

- Szatnia damska							320 m3/h

- Łazienka								  70 m3/h

- Szatnia męska								  60 m3/h

- Łazienka								  70 m3/h

Razem:	520 m3/h

Wydajność centrali nawiewnej winna wynosić:

Vn= 1,1 x 520 = 572 m3/h

Przyjęto Vn = 600 m3/h = 0,17 m3/s

Przekrój czerpni przy v=1,5m/s

F=0,171,5=0,11m2

Przyjęto czerpnię 400x250

Dobrano centralę nawiewna o wydatku 600m3/h, spręż 350Pa z regulacją płynną obrotów silnika wentylatora. Centrala posiadać będzie nagrzewnicę wodną o mocy 7,0kW przy parametrach 80/60oC.

#### Wywiew z WC na kondygnacji „0”

Z pomieszczeń WC przewidziano wywiew poprzez wentylatory TD 250/100 SILENT. Uruchamianie wentylatorów poprzez włączenie oświetlenia.

#### Wywiew z magazynu bielizny czystej 0.1.6

Kubatura 19,5 m3

n=3 w/h

Vw = 19,5 x 3,0 = 59,5 m3/h

Przyjęto Vw = 60,0 m3/h

Dobrano wentylator TDM-200, N=0,03 kW, wywiew za pomocą przewodu Ø125.

#### Wywiew z pom. mycia środków transportu 0.1.7

Kubatura 21,5 m3

n=6 w/h

Vw = 21,5 x 6,0 = 129,0 m3/h

Przyjęto Vw = 130,0 m3/h

Dobrano wentylator TDM-300, N=0,04 kW, wywiew za pomocą przewodu Ø150.

#### Magazyn bielizny brudnej 0.1.8

Kubatura 10,5 m3

n= 4 w/h

Vw = 10,5 x 4,0 = 42,0 m3/h

Przyjęto Vw = 45,0 m3/h

Dobrano wentylator TDM-200, N=0,03 kW, wywiew za pomocą przewodu Ø125.

#### Magazyn odpadów medycznych 0.1.9

Kubatura 10,5 m3

n=4 w/h

Vw = 10,5 x 4,0 = 42,0 m3/h

Przyjęto Vw = 45,0 m3/h

Dobrano wentylator TDM-200, N=0,03 kW, wywiew za pomocą przewodu Ø125.

#### Dobór nagrzewnicy wodnej

Parametry 80/600C

Q = 0,3 x 600 x 36 = 6480 W

Przyjęto nagrzewnicę Q = 7,0 kW

Zasilanie nagrzewnicy w ciepło będzie za pomocą rur stalowych czarnych spawanych 2 x Ø25, zabezpieczonych antykorozyjnie i izolowanych termicznie wełną mineralną w płaszczu z foli aluminiowej grubości 40mm. Przed nagrzewnicą zamontować zawory odcinające Ø25, filtr Ø25 na przewodzie zasilającym oraz zawór Ø20 z siłownikiem sterowanym regulatorem pogodowym jednokanałowym. Regulator zamontowany będzie w pomieszczeniu centrali. Czujka temperatury zamontowana będzie min 2,0m powyżej poziomu terenu na ścianie zewnętrznej. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej centrali 1,5kW.

#### Oblicze4nia instalacji ciepła na cele c.o.

| Nr pom. | Nazwa pom. | Kubatura | Wskaźnik q | Zapotrzebowanie ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [m3] | [W/m3] | [kW] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KONDYGNACJA „0” |  |  |  |  |
| 0.1.3 | Łazienka | 11,5 | 25 | 0,4 |
| 0.1.2 | Szatnia męska | 10,2 | 25 | 0,5 |
| 0.1.5 | Łazienka | 17,6 | 25 | 0,5 |
| 0.1.4 | Szatnia damska | 79,5 | 25 | 2,0 |
| 0.1.6 | Magazyn bielizny czystej | 20 | 15 | 0,4 |
| 0.1.7 | Pom. mycia środków transportu | 21,3 | 17 | 0,4 |
| 0.1.8 | Magazyn bielizny brudnej i odpadów | 21,3 | 12 | 0,4 |
| 0.1.9 | Komunikacja | 15 | 20 | 0,6 |
| 0.1.1 | Komunikacja | 38,4 | 15 | 0,6 |
|  |  |  | ∑ | 5,8 |
| KONDYGNACJA „+1” |  |  |  |  |
| 1.1 | Pokój wypoczynkowy | 180 | 24 | 4,3 |
| KONDYGNACJA „+2” |  |  |  |  |
| 0.1 | Pokój wypoczynkowy | 206 | 24 | 5,0 |
| KONDYGNACJA „+3” |  |  |  |  |
| 2.1 | Pokój wypoczynkowy | 176 | 25 | 4,5 |
|  |  |  | ∑ | 19,6 kW |

Przepływ w głównym przewodzie zasilającym z kotłowni:

G=19600x0,8680−60x1,1=0,93m3h

Dobrano przewód:

- główny zasilający 							2xØ32stal,

- zasilający kondygnacje „+1”, „+2”, „+3”				2xØ32stal

- zasilający kondygnację „+2”, „+3”					2Xø25stal

- zasilający kondygnację „+3”					2xØ20stal